风冷模块空调保养方案

一、中央空调系统维护保养内容：

1、空调主机部分：

1）、检查空调主机制冷系统氟里昂高压、低压是否正常；

2）、检查空调主机制冷系统氟里昂有无泄漏；是否需要补充氟里昂；

3）、检查压缩机运转电流是否正常；

4）、检查压缩机运转声音是否正常；

5）、检查压缩机的工作电压是否正常；

6）、检查压缩机油压、油温是否正常；

7）、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

8）、检查空调主机各接线端子有无松动；

9）、检查水流量保护开关工作是否正常；

10）、检查电脑板、感温探头 阻值是否正常；

11）、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

12）、物理清洗冷凝器、蒸发器。

2、风系统的检查：

1）、检查出风的风量是否正常；

2）、检查回风的回风滤网是否清洗；

3）、检查出风温度是否正常；

3、水系统的保养：

1）、冷冻水加药清洗；

2）、冷却水系统加药清洗；

二、中央空调水系统清洗程序：

1、清水冲洗

系统充满水后，开泵运行，如冷冻水浊度较高时，则进行排水置换，如浊度低于15mg/L则进入下一步骤。

2、杀菌灭藻

进行全系统的杀菌处理，并剥离管网系统的微生物粘泥、附着物等。

杀菌灭藻剂     H-303     100ppm-200ppm    25kg

投药点：膨胀水管或水箱

运行时间：12小时

运行结束后，系统排水置换。

3、加入H-800系列清洗剂    3‰—5‰     50kg

加入点：膨胀水管或水箱

运转时间：48小时-72小时

运行结束后，系统排水置换

4、加入H-502预膜剂    500ppm-1000ppm     25kg

加入点：膨胀水管或水箱

运转时间：48小时

运行结束后，系统排水置换。

三、清洗药剂用量及费用

| 药剂 | 用量（Kg） | 单价（元/kg） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杀菌灭藻剂 H-303 | 5 | 45 | 225 |
| 清洗剂 H-800 | 10 | 60 | 600 |
| 预膜剂 H-502 | 15 | 50 | 750 |
| 人工费 |  |  | 500 |
| 总计（元） |  |  | 2075 |

四、空调末端设备清洗费用

| 项目名称 | 数量（个） | 单价（元/个） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洗风盘过滤器 | 14 | 30 | 420 |
| 清洗回风过滤网 | 14 | 25 | 350 |
| 冷凝器清洗 |  |  | 350 |
| 水泵维修 | 2台 | 350 | 700 |
| 充氟利昂 | 已经发生 | 1500 | 1500 |
| 总计（元） |  |  | 3320 |

总费用合计：￥5395元；

大写：伍仟叁佰玖拾伍元整

济南艾思艾服机电设备有限公司

2014年4月9日