水冷空调的杀菌与保养

水冷空调容易产生细菌的几个位置
　　冷却水系统：水冷空调系统在工作的过程中，主要是通过水为介质进行冷热交换，目前工程中使用的冷却水循环系统绝大多数都是敞开式冷却塔，很容易受到在在外界的灰尘、酸雨、各种空气中漂浮物的污染，细菌只要有适当的温度、水和阳光就能进行繁殖，空调系统刚好能满足细菌生长的三个必须条件。在70年代美国已经在冷却水中查出了军团菌、大肠杆菌、幽门螺杆菌等不同的菌类。在细菌繁殖的过程中，并伴有藻类、生物粘泥等不同物质生长，日积月累的过程中，不但能够阻塞空调系统，而且会随着风口把细菌和异味带入我们的房间，一些体质较弱的人很容易出现头晕、四肢无力、容易感冒等症状，也就是我们常说的空调病。
　　风口(风机盘管)：各个不同房间的冷凝器积水盘也是细菌产生的主要地方；当积聚的水从排水口口排出的过程中，很容易产生藻类和细菌，而当藻类不断的进行生成代谢的过程中，很容易造成排水口的阻塞，同时会产生霉味；在一般的情况下风口的污染物是对人体没太大危害，但是有研究显示SARA就可以通过积水盘传播。
　　
　　针对以上两种情况，我们首要的任务是清洗系统，然后杀菌、最后是日常维护。
　　一、冷冻水系统的清洗
　　对于系统的清洗我们选用的是美国ComStar国际公司提供的钙尔西康—超强力彩码除垢剂，它的特点是可以根据颜色的变化来判断系统是否清洗干净，含有的金属缓蚀剂可保证系统的金属不见不受到腐蚀，并在清洗后能有效防止回锈的产生。
　　1)把系统原有冷却水排出系统，将清水注满系统；
　　2)根据现场实际情况，按照对主机清洗，用1:20到30兑水，对整个系统按照1:30到40进行配比清洗；
　　3)当初步加入钙尔西康时排水为黄色，持续添加该产品至排水成红色；
　　4)对系统进行6-8小时的循环；
　　5)用清水彻底冲洗系统以去除所有残留物。
　　当系统重新注满清水后，我们选用的是美国ComStar国际公司生产的微生物杀灭剂进行水质保养，初始按照每吨水75ml到315ml的计量进行添加，使水质达到75-315ppm的浓度，从这以后按照每7-10天一次，每次加入20-100ml进行投放，可以帮助控制系统中微生物的积聚和藻类的形成。
　　
　　二、积水盘维护
　　美国ComStar国际公司生产的盘必洁为固体片状物，主要是清洁并防止锅垢、腐化、堵塞及异味的生成，同时它自身散发的特殊香味能有效隔离令人不适的各种异味。
　　1)推荐每三吨容积的冷凝系统中加入1-2片盘必洁，水质较硬地区可适当增加使用量；
　　2)把冷凝器和积水盘清洗干净；
　　3)将所需盘必洁放在积水盘上，使流经的冷凝水携带净化物质流入排水管；
　　4)根据湿度调节器的使用情况，每隔3-6个月加入一片；
　　保持系统的水清洁不但能有效防止系统的老化，提高系统的使用寿命，同时也有效保证了用户的身体健康。